Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ивановский государственный энергетический университет

имени В.И. Ленина»

Кафедра «Атомные электрические станции»

Курсовая работа

по теме: «Проектирование парогенератора АЭС с ВВЭР»

Выполнила: студентка

группы 4-12А

Захарова У.С.

Проверил: Степанов В.Ф.

Иваново 2026

Оглавление

1.	Определение конструктивной расчетной схемы ПГ	4

2.	Тепловой расчёт парогенератора	8

2.1.	Принятые допущения в тепловом расчёте	8

- Определение конструктивной расчетной схемы ПГ

Состав и вид конструктивной схемы парогенератора определяются, прежде всего, видом теплоносителя и его температурным перепадом. ВВЭР используют в качестве теплоносителя воду под давлением. Поскольку вода является низкотемпературным теплоносителем, чей температурный перепад в ПГ не превышает 40 °С, то перегрев пара при установке в нём пароперегревателя не может превышать 25 ÷ 30 °С. Любая попытка повысить величину перегрева будет приводить к снижению температуры насыщения производимого пара, а значит, и его давления. Заметный перегрев при водном теплоносителе может быть получен только при низких значениях давления насыщенного пара. Но известно, что перегрев пара целесообразен только тогда, когда исчерпаны возможности повышения давления насыщенного пара. Можно увеличить перегрев пара и за счет снижения температурного напора на входе в ПГ, но это приведет к росту площади поверхности теплообмена. Поэтому практически все ПГ с водным теплоносителем работают без перегрева и вырабатывают насыщенный пар.

В случае незначительного перепада температур теплоносителя в парогенераторе введение экономайзерного участка в тепловую схему в малой степени способствует повышению температуры насыщения рабочего тела (и давления генерируемого пара). В то же время это может привести к усложнению конструкции ПГ, увеличению его габаритов и стоимости. Поэтому тепловая схема парогенераторов РУ с водой под давлением, как правило, состоит только из испарителя. При объединении экономайзера и испарителя их общая поверхность нагрева ничем не разделена и омывается водой с температурой насыщения. Производство пара идет по всей поверхности. Подогрев питательной воды до температуры насыщения в таких ПГ осуществляется в кипящем водяном пространстве ПГ за счет частичной конденсации образующегося пара.

Так как давление теплоносителя значительно больше давления рабочего тела, то теплоноситель направляется по трубной системе, а рабочее тело – в межтрубное пространство. Наиболее удобным при этом оказывается вариант с погруженной поверхностью теплообмена. Поверхность теплообмена выполняется, как правило, из U-образных трубок. Для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена единственно возможный вариант организации движения рабочего тела – многократная естественная циркуляция с кипением в межтрубном пространстве. В таком ПГ существует большое количество контуров циркуляции, в которых подъемное движение образующегося пара происходит в межтрубном пространстве трубных пучков, а опускное движение отсепарированной воды – в коридорах, образованных корпусом ПГ и трубным пучком поверхности теплообмена.

При таких условиях удобнее использовать встроенную сепарацию пара, когда сепарационные устройства размещаются в одном корпусе с испарительной поверхностью.

Корпус ПГ может выполняться как горизонтально, так и вертикально. В России применяются горизонтальные ПГ с погруженной поверхностью теплообмена и внутренними коллекторами.

Таким образом, упрощенную расчетную схему ПГ АЭС с ВВЭР можно представить в виде как на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема ПГ с погруженной поверхностью теплообмена:

G1 – расход теплоносителя через ПГ;
t1',p1' – температура и давление теплоносителя на входе в ПГ;
t1'',p1'' – температура и давление теплоносителя на выходе из ПГ;
DПВ и DП – расходы питательной воды и пара;
PПВ и P2 – давление питательной воды и давление рабочего тела в объёме ПГ;
tПВ и t2 – температура питательной воды и температура пара в объёме ПГ;
t2S – температура насыщения при давлении P2;
h2 и x2 – энтальпия и степень сухости пара на выходе из ПГ;
DПР и hПР – расход и энтальпия продувочной воды.

Здесь и далее используются следующие правила обозначения параметров:

- подстрочный индекс 1 означает, что это параметр теплоносителя;

- подстрочный индекс 2 – параметр рабочего тела;

- одиночный верхний штрих (') указывает на то, что указан параметр на входе в элемент (кроме обозначения энтальпий);

- двойной штрих ('') относится к параметру на выходе (кроме обозначения энтальпий).

t-Q диаграмма такого парогенератора приведена на рис.2.

Рис. 2. t-Q диаграмма для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена:

P1 – давление теплоносителя в первом контуре;
t1S – температура насыщения при давлении P1;
ΔtЗАП – температурный запас до кипения теплоносителя;
δtМ – наименьшее значение температурного напора (на выходе теплоносителя из ПГ);
δtБ – наибольшее значение температурного напора (на входе теплоносителя в ПГ);
t2' – температура рабочего тела на входе в ПГ;
t2'' – температура рабочего тела на выходе из ПГ.

Таблица 1. Исходные данные к конструктивному расчёту ПГ

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид теплоносителя | – | – | Вода под давлением |
| Температура теплоносителя на входе в ПГ | t1' | °С | 310 |
| Температура теплоносителя на выходе из ПГ | t1'' | °С | 282 |
| Температура питательной воды | tПВ | °С | 225 |
| Паропроизводительность ПГ | DПР | кг/с | 320 |
| Относительный расход непрерывной продувки | αПР | % | 0,7 |
| Наружный диаметр трубок ПТО | dН | мм | 16 |
| Толщина стенки трубки ПТО | δТР | мм | 1,5 |
| Наружный диаметр коллекторов теплоносителя | dНК | мм | 1100 |
| Толщина стенки коллектора | δК | мм | 140 |

- Тепловой расчёт парогенератора

  - Принятые допущения в тепловом расчёте

Потеря давления теплоносителя для существующих ПГ данного типа составляет:

Δp1=p1'-p1''p1'⋅100%≈(1÷5)%.

На основании этого на данном этапе расчёта парогенератора пренебрегаем величиной Δp1 и считаем, что:

p1≈p1'≈p1''.

Здесь: p1 – среднее давление теплоносителя в трубной поверхности ПГ, по которому будут определены все теплофизические характеристики теплоносителя.

Теплоноситель – вода под давлением, что означает, что температура теплоносителя на выходе из реактора (на входе в парогенератор) меньше температуры насыщения при давлении теплоносителя на определенную величину. Эта разность температур (ΔtЗАП=t1s-t1') (рис. 2) должна быть не менее 15 °С.

Задавшись величиной запаса до кипения, определяется температура насыщения при давлении в первом контуре, и уже по ней – давление теплоносителя.

По подобной схеме определяется и давление рабочего тела p2 в паровом пространстве ПГ. При этом задаётся величина минимального температурного напора, после чего по заданной температуре теплоносителя вычисляется температура насыщения при давлении пара в объёме ПГ и само давление
 (рис. 2).

Потерей давления генерируемого пара в паровом пространстве ПГ пренебрегаем. Все теплофизические характеристики рабочего тела определяем по давлению p2 и считаем, что pпв=p2.

Парогенератор генерирует сухой насыщенный пар со степенью сухости, значение которой близко к 1. При этом влажность пара не может быть более 0,2 %.

  - Алгоритм расчёта

    - Теплофизические характеристики теплоносителя

Принимаем запас до кипения

Δtзап = 20 °С.

Температура насыщения при давлении теплоносителя в первом контуре, °С

t₁s = t′₁ + Δtзап = 310+20 = 330.

Давление теплоносителя на выходе из ядерного реактора при температуре насыщения, МПа

p₁ = f(t₁s) =  12,858.

Примечание. Здесь и далее выражением f(…) будем обозначать отыскание термодинамических и теплофизических параметров по таблицам свойств воды.

Средняя температура теплоносителя в трубках поверхности теплообмена парогенератора, °С

t̅₁ = (t′₁ + t″₁)/2 = (310+282)/2 = 296.

Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО ПГ, кг/м³

ρ₁ = f(p₁, t̅₁) = 729,74.

Коэффициент динамической вязкости теплоносителя, Па·с

μ₁ = f(p₁, t̅₁) = 8,917⋅10-5.

Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя, м²/с

ν₁ = μ₁/ρ₁ = 8,917⋅10-5/729,74 = 1,222*10-7.

Средняя теплопроводность теплоносителя, Вт/(м·°С)

λ₁ = f(p₁, t̅₁) = 0,562.

Изобарная теплоёмкость теплоносителя, кДж/(кг·°С)

cₚ₁ = f(p₁, t̅₁) = 5,45.

Число Прандтля для теплоносителя

Pr₁ = f(p₁, t̅₁) = 0,865.

    - Теплофизические характеристики рабочего тела

Зададимся величиной минимального температурного напора в парогенераторе, °С:

δtM= 10.

Температура насыщения (соответственно, и температура рабочего тела в объёме ПГ), °С:

t2s=t1''-ΔtМ = 282-10 = 272.

Давление рабочего тела в ПГ, МПа:

p2=f(t2s)= 5,677.

Энтальпия питательной воды на входе в ПГ, кДж/кг:

hПВ=f(p2,tпв)= 967,59.

Продувочная вода и «котловая» вода в объёме ПГ представляют собой воду на линии насыщения при давлении рабочего тела p2. Поэтому энтальпия продувочной воды, кДж/кг:

hПР=h'=f(p2)=1195,3.

Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p2, кДж/кг:

h''=f(p2)= 2787,96.

На основании опыта эксплуатации ПГ данного типа по эффективности осушения пара сепарационными устройствами в паровом объёме ПГ, принимаем степень сухости генерируемого пара на выходе из ПГ:

x2=0,998.

Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ, кДж/кг:

h2=h''⋅x2+h'⋅(1-x2)=2787,96⋅0,998+1195,3⋅(1-0,998)==2784,78.

Удельный объём пара на выходе из ПГ, м³/кг:

v2=v''⋅x2+v'⋅(1-x2)= 0,0344⋅0,998+0,0013⋅(1-0,998) = 0,034.

Плотность пара на выходе из ПГ, кг/м³:

ρ2=1v2 =10,034= 29,08.

Плотность питательной воды на входе в ПГ, кг/м³:

ρпв=f(p2,tпв)= 836,61.

    - Материальный и тепловой балансы ПГ

Величина непрерывной продувки ПГ, кг/с

DПР=αПР⋅DП/100=0,7⋅320/100=2,24 .

Примечание: αПР – относительный расход непрерывной продувки в долях от единицы. Для реальных АЭС величина продувки определяется водно-химическим режимом второго контура и составляет 0,5–1,0% от паропроизводительности ПГ.

Расход питательной воды, подаваемой в ПГ, кг/с

DПВ=DП+DПР=320+2,24=322,24.

Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ, кВт

Q2=DП⋅(h2-hПВ)+DПР⋅(hПР-hПВ)==320⋅(2784,78-967,59)+2,24⋅(1195,3-967,59)=582010,85.

Коэффициент полезного действия парогенератора данного типа в зависимости от величины тепловых потерь в окружающую среду составляет

ηПГ=0,98-0,99.

Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ, кВт

Q1=Q2ηПГ=582010,850,985=590873,96.

Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ, кг/с:

G1=Q1cp1⋅(t1'-t1'')=590873,965,45⋅(310-282)=3870,73.

    - Расчёт коэффициента теплопередачи

Для вновь проектируемого ПГ АЭС с погруженной поверхностью теплообмена суммарную величину термического сопротивления загрязнений можно принять:

RЗАГР=RОК+RОТЛ=3⋅10-5 (м2⋅град)/Вт.

Теплопроводность материала трубки поверхности теплообмена определяется при средней температуре теплоносителя по табл. 2:

λТР=f(t1,материал)=18,73.

Таблица 2. Коэффициент теплопроводности некоторых сталей, Вт/(м·град)

В качестве материала трубок поверхности теплообмена ПГ АЭС с ВВЭР рекомендуется применять стали аустенитного класса 08Х18Н10Т (или аналоги).

Термическое сопротивление стенки трубки определяется по формуле, (м2⋅град)/Вт:

RТР=δТР⋅10-3λТР=1,5⋅10-318,73=8,01⋅10-5

.

Здесь: δТР – толщина стенки трубки в мм; λТР – теплопроводность материала стенки трубки (Вт/(м·град)).

Критерий Рейнольдса для теплоносителя:

Re1=w1⋅dВН⋅10-3ν1.

Здесь: w1 – скорость теплоносителя в трубках ПТО, м/с;  начиная с этого пункта и до завершения технико-экономического расчета, все значения определяются для нескольких значений скоростей теплоносителя, w1=[2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5] м/с; ν1 – коэффициент кинематической вязкости теплоносителя, м²/с; dВН=dН-2δТР – внутренний диаметр теплообменной трубки, мм.

Критерий Нуссельта в случае теплообмена при турбулентном течении неметаллических жидкостей и газов в прямых трубах:

Nu1=0,021⋅Re10,8⋅Pr10,43⋅Ct⋅Cl.

Здесь: Pr1 – число Прандтля для теплоносителя; Ct – поправочный коэффициент, учитывающий изменение теплофизических свойств среды при изменении её температуры по ходу движения вдоль поверхности теплообмена (для ПГ с водным теплоносителем Ct=1); Cl – поправочный коэффициент, учитывающий соотношение длины и диаметра l/dВН теплообменных трубок (для парогенераторов АЭС с ВВЭР можно считать, что Cl=1).

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке ПТО, Вт/(м²·град):

α1=λ1⋅Nu1dВН⋅10-3.

Здесь: λ1 – средняя теплопроводность теплоносителя, Вт/(м·град); dВН – внутренний диаметр теплообменной трубки, мм.

Результаты вариантных расчётов коэффициента теплопередачи от теплоносителя к стенке теплообменной трубки сводятся в таблицу по форме табл. 3. В случае двухпараметрической оптимизации (по скорости и по диаметру) таблица составляется для каждого значения диаметра трубок.

Таблица 3. Варианты расчета α1

| w1,м/с | Re1 | Nu1 | α1,Вт/(м²·град) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 265967,3 | 431,6 | 18,7 |
| 3,0 | 319160,8 | 499,4 | 21,6 |
| 3,5 | 372354,3 | 564,9 | 24,4 |
| 4,0 | 425547,8 | 628,6 | 27,2 |
| 4,5 | 478741,2 | 690,7 | 29,8 |
| 5,0 | 531934,7 | 751,5 | 32,5 |

Вычисляем значение коэффициента A:

A=10,453,3-0,0113⋅t-100=10,453,3-0,0113⋅272-100=7,7042.

Значение коэффициента B, (м2⋅град)/Вт, определяется для каждой скорости:

B=1α1+RЗАГР+RТР.

Температурные напоры на входе и выходе теплоносителя, °С:

ΔtБ=t1'-t2s,
ΔtМ=t1''-t2s.

Среднелогарифмический температурный напор, °С:

ΔtЛ=ΔtБ-ΔtМln⁡(ΔtБ/ΔtМ).

Находим значение плотности теплового потока qвх из решения уравнений для условий на входе теплоносителя в ПГ:

1kвх=B+1A⋅qвх0,7,
qвх=kвх⋅ΔtБ.

Систему уравнений решаем методом итераций:

- Задаёмся значением q*:

q*=(150…250) кВт/м2.

- Вычисляем kвх (используя значение q*), Вт/(м²·град):

kвх=1B+1A⋅(q*)0,7.

- Вычисляем qвх, Вт/м²:

qвх=kвх⋅ΔtБ.

- Определяем невязку по q:

∣Δq∣=qвх-q*.

- Вычисляем погрешность итерационного шага:

εq=∣Δq∣qвх⋅100%.

- Определяем условие окончания итераций:

- если εq≤1%, то итерации закончить;

- если εq>1%, то используем полученные значения плотности теплового потока q*=qвх и расчёт повторяем с пункта 2.

Находим значение плотности теплового потока qвых из решения уравнений для условий на выходе теплоносителя из ПГ:

1kвых=B+1A⋅qвых0,7,
qвых=kвых⋅ΔtМ.

- Задаёмся значением q*:

q*=(50…100) кВт/м2.

- Вычисляем kвых (используя значение q*), Вт/(м²·град):

kвых=1B+1A⋅(q*)0,7.

- Вычисляем qвых, Вт/м²:

qвых=kвых⋅ΔtМ.

- Определяем невязку по q:

∣Δq∣=qвых-q*.

- Вычисляем погрешность итерационного шага:

εq=∣Δq∣qвых⋅100%.

- Определяем условие окончания итераций:

- если εq≤1%, то итерации закончить;

- если εq>1%, то используем полученные значения плотности теплового потока q*=qвых и расчёт повторяем с пункта 2.

Расчеты выполняются для каждого значения скорости теплоносителя. Результаты расчетов сводятся в табл. 4.

Таблица 4. Результаты расчетов коэффициентов теплопередачи

Определяем среднеарифметический коэффициент теплопередачи, Вт/(м²·град):

k=kВХ+kВЫХ2.